## PREDIMENCIONAMIENTO
PROYECTO HOSPITAL LUZ VIDA
Uso: | HOSPITAL
Ubicación: | San Juan ostuncalco Quetzaltenango.
Clasificacion de obra: | ESENCIAL
No. Niveles: | 5
Area por nivel: | 750
Altura total | 15.5
Area total: | 3750
MATERIALES
Concreto f'c: | 4000 | 281.294 | Ec= | 253254.4847 | Concreto premezclado ASTM C685 ó ASTM C94
Acero fy: | 60000 | 4219.4093 | Es= | 2039321.85 | Acero de refuerzo ASTM A706 (barras SI)
f'm: | 66 | No estructural |  |  | Bloque clase C NTG 41054 + mortero tipo "S" NTG 41050
PREDIMENSIONAMIENTO
VIGAS
Direccion X-X
L= | 5.5
L/14 | h | L/10
0.39286 | 0.5 | 0.55
h/2 | b | 2h/3
0.25 | 0.3 | 0.33333 | bmin= | 0.25
VX 50cmX30cm
Asmin= | 4.3798
ρmax= | 0.017908
Asmax= | 23.6385
Direccion Y-Y
L= | 7.5
L/14 | h | L/10
0.53571 | 0.45 | 0.75
h/2 | b | 2h/3
0.225 | 0.25 | 0.3 | bmin= | 0.25
VY 45cmX25cm
Asmin= | 3.2351
ρmax= | 0.017908
Asmax= | 17.4603
COLUMNAS
CV= | 500
CM= | 400
No. Pisos | 5
At central= | 30 | At perimetral= | 15 | At esquina= | 7.5
Pg= | 192000 | Pg= | 96000 | Pg= | 48000
λ= | 1.1 | λ= | 1.25 | λ= | 1.5
η= | 0.3 | η= | 0.25 | η= | 0.2
Acol= | 2502.72 | Acol= | 1706.4 | Acol= | 1279.8
b | h | b | h | b | h
30 | 83.424 | 30 | 56.88 | 30 | 42.66
35 | 71.5063
40 | 62.568
45 | 55.616
45 | 55
C 45cmX55cm
Asmin= | 24.75
Asmax= | 148.5
Cantidad= | 8
As= | 3.0938 | #6=2.85 cm2
LOSAS
a= | 5.5
b= | 7.5
t= | 0.14444
fy= | 60000
β= | 1.3636
t= | 0.1709
tmin= | 0.0889
t= | 14
l/t= | 39.2857 | Shell thin
Losa 14 cm
INTEGRACION DE CARGAS
SOBRECARGA EN LOSA
SOBRECARGA ENTREPISO
| Contrapiso= | 85 | 50mm*1.7
| Piso= | 77
| Cielo falso= | 20 | 25.4mm*0.8
| Instalaciones= | 30
212
SOBRECARGA TECHO
| Pañuelos= | 119 | 70mm*1.7
| Cielo falso= | 20 | 25.4mm*0.8
| Instalaciones= | 30
169
SOBRECARGA LINEAL
MURO COMPLETO
| Block= | 163 | Bloque clase "C" 14x19x39 cm, pin #3 @ 80 cm
| Repello= | 20 | Acabado 1 cm, γa= 2000 kg/m3, t*γa (2 caras)
183
| h= | 2.5
457.5
MURO + VENTANA
| Block= | 163 | Bloque clase "C" 14x19x39 cm, pin #3 @ 80 cm
| Repello= | 20 | Acabado 1 cm, γa= 2000 kg/m3, t*γa (2 caras)
183
| h sillar= | 1
183
38
| h ventana= | 1.5
57
Peso muro + ventana= |  | 240
MURO CENEFA
| Block= | 163 | Bloque clase "C" 14x19x39 cm, pin #3 @ 80 cm
| Repello= | 20 | Acabado 1 cm, γa= 2000 kg/m3, t*γa (2 caras)
183
| h sillar= | 1
183
| CARGA VIVA |  |  |  | CARGA VIVA |  |  | CARGA VIVA
| NIVEL 1 |  |  |  | NIVEL 2 a 3 |  |  | NIVEL 4 a 5
| Clínicas= | 250 | Losa I, II, III, IV |  | Clínicas= | 250 | Losas I,II, III, IV, VI, VIII, IX, XII, XIII, XVI,XVII,XVIII, XIX, XX | Quirófano | 500 | Losas IV
|  | 75 | Particiones |  |  | 75 | Particiones | Dormitorios | 250 | Losas I,II, III, VI, VIII, IX, XII, XIII, XVI,XVII,XVIII, XIX, XX
|  | 500 |  |  |  | 325 |  |  | 75 | Particiones
| Pasillos = | 500 | Losa VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,VI,VII,VIII,VIX,XX |  | Pasillos = | 500 | Losas VI, VII, X ,XI, XIV, XIV |  | 825
| Cafetería | 500 | Losa XII, XVI |  |  |  |  | Pasillos = | 300 | Losas VI, VII, X ,XI, XIV, XIV
| VIVA DE TECHO |  | Nota: elegir la mayor(solo se aplica una)
Viva de techo= |  | 200 | Vt Losas I,II,III,IV,V y VI
Tefra volcanica= |  | 85 | Ar Losas I,II,III,IV,V y VI
Carga de lluvia= |  | 140 | Pl Losas I,II,III,IV,V y VI

## ESPECTRO
CARGA DE UBICACIÓN
Area bruta de piso= |  | 750
No. Niveles= |  | 5 |  |  | NSE1
Σarea bruta de piso= |  | 3750
Factor de carga de ocupacion= |  | 11
Carga de ocupacion= |  | 341
Uso |  | HOSPITAL
Clasificacion de obra= |  | ESENCIAL
Clasificacion de sitio | [10 empty] | NSE 2.1
Cu=Sv= |  | 0.16 | 15.696
Suelo tipo "E"
Lugar
San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango
ACELERACIONES ESPECTRALES (NSE2)
| Scr= | 1.7 |  | Tabla A1 NSE2
| S1r= | 0.83
| TL= | 3.38
| Io= | 4.1
Ajustes por clase de sitio
| Fa= | 1
| Fv= | 1
Ajuste por intensidades sismicas especiales
| Na= | 1
| Nv= | 1
| Scs= | 1.7
| S1s= | 0.83
Periodos de vibracion por transicion
| Ts= | 0.48824
| T0= | 0.097647
Factor Kd
Sismo de diseño= |  | 5% en 50 años / sismo severo
| Kd= | 0.8 | [7 empty] | CR5X-= | 0.9M-(Svd*M)-Sx modal
Calibracion de aceleraciones espectrales | [9 empty] | CR5X-= | 0.9M-0.193M-Sx modal |  | Svd= o.193
| Scd= | 1.36 | [7 empty] | CR5X-= | 0.707M-Sx modal
| S1d= | 0.664
| AMSd= | 0.544 |  |  |  |  | Aceleracion maxima del suelo de diseño
| Svd= | 0.272 |  |  |  |  | Componente vertical del sismo de diseño
CONSTRUCCION DEL ESPECTRO ELASTICO
|  | T | Sa(T)
|  | 0 | 0.544
|  | 0.1 | 1.36
|  | 0.2 | 1.36
|  | 0.3 | 1.36
|  | 0.4 | 1.36
|  | 0.5 | 1.328
|  | 0.6 | 1.1067
|  | 0.7 | 0.94857
|  | 0.8 | 0.83
|  | 0.9 | 0.73778
|  | 1 | 0.664
|  | 1.1 | 0.60364
|  | 1.2 | 0.55333
|  | 1.3 | 0.51077
|  | 1.4 | 0.47429
|  | 1.5 | 0.44267
|  | 1.6 | 0.415
|  | 1.7 | 0.39059
|  | 1.8 | 0.36889
|  | 1.9 | 0.34947
|  | 2 | 0.332
|  | 2.1 | 0.31619
|  | 2.2 | 0.30182
|  | 2.3 | 0.2887
|  | 2.4 | 0.27667
|  | 2.5 | 0.2656
|  | 2.6 | 0.25538
|  | 2.7 | 0.24593
|  | 2.8 | 0.23714
|  | 2.9 | 0.22897
|  | 3 | 0.22133
|  | 3.1 | 0.21419
|  | 3.2 | 0.2075
|  | 3.3 | 0.20121
|  | 3.4 | 0.19415
|  | 3.5 | 0.18321
|  | 3.6 | 0.17317
|  | 3.7 | 0.16394
|  | 3.8 | 0.15542
|  | 3.9 | 0.14756
|  | 4 | 0.14027
|  | 4.1 | 0.13351
|  | 4.2 | 0.12723
|  | 4.3 | 0.12138
|  | 4.4 | 0.11593
|  | 4.5 | 0.11083
|  | 4.6 | 0.10606
|  | 4.7 | 0.1016
|  | 4.8 | 0.09741
|  | 4.9 | 0.093474
|  | 5 | 0.089773
|  | 5.1 | 0.086287
|  | 5.2 | 0.083
|  | 5.3 | 0.079897
|  | 5.4 | 0.076966
|  | 5.5 | 0.074192
|  | 5.6 | 0.071566
|  | 5.7 | 0.069077
|  | 5.8 | 0.066716
|  | 5.9 | 0.064473
|  | 6 | 0.062342
|  | 6.1 | 0.060315
|  | 6.2 | 0.058385
|  | 6.3 | 0.056546
|  | 6.4 | 0.054793
|  | 6.5 | 0.05312
|  | 6.6 | 0.051522
|  | 6.7 | 0.049996
|  | 6.8 | 0.048536
|  | 6.9 | 0.04714
|  | 7 | 0.045802
|  | 7.1 | 0.044521
|  | 7.2 | 0.043293
|  | 7.3 | 0.042115
|  | 7.4 | 0.040985
|  | 7.5 | 0.039899
|  | 7.6 | 0.038856
|  | 7.7 | 0.037853
|  | 7.8 | 0.036889
|  | 7.9 | 0.035961
|  | 8 | 0.035068
|  | 8.1 | 0.034207
|  | 8.2 | 0.033378
|  | 8.3 | 0.032578
|  | 8.4 | 0.031807
|  | 8.5 | 0.031063
|  | 8.6 | 0.030345
|  | 8.7 | 0.029651
|  | 8.8 | 0.028981
|  | 8.9 | 0.028334
|  | 9 | 0.027708
|  | 9.1 | 0.027102
|  | 9.2 | 0.026516
|  | 9.3 | 0.025949
|  | 9.4 | 0.0254
|  | 9.5 | 0.024868
|  | 9.6 | 0.024352
|  | 9.7 | 0.023853
|  | 9.8 | 0.023369
|  | 9.9 | 0.022899
|  | 10 | 0.022443
Periodo empirico de vibracion |  |  | NSE3
| KT= | 0.047
| X= | 0.85
| hn | 9
| Ta= | 0.30423 | Periodo aproximado |  | 1.4 Ta = | 0.42592
Coeficiente sismico
|  | 0.30423 | 0
|  | 0.30423 | 1.36
Sa (T) = | 1.36 | Pseudo aceleracion
R= | 8
ξ= | 5%
βd= | 1.0011
Cs= | 0.16982
K= | 1
Periodo Natural de Vibracion
Sale del centro de masa y rigidez (etabs)
Wi= | Story | Diaphragm | Mass X | Wi/g | U1 | Fi | Wi*Ui^2 | Fi*Ui
tonf-s²/m
| Nivel1 | D1 | 572588.47 | 572588.47 | 0.002423 | 11.87 | 3.3616 | 0.028761 |  |  |  | 0.007432
| Nivel4 | D3 | 545649.48 | 545649.48 | 0.005496 | 23.73 | 16.4819 | 0.13042 |  |  |  | 0.005496
| Nivel3 | D3 | 545649.48 | 545649.48 | 0.007432 | 27.4 | 30.1387 | 0.20364 |  |  |  | 0.002423
| Nivel2 | D3 | 545649.48 | 545649.48 | 0.005496 | 28.4 | 16.4819 | 0.15609
| Nivel5 | D5 | 411519.3 | 411519.3 | 0.002423 | 29.4 | 2.416 | 0.071236
[6 empty] | Σwi*Ui^2/g= | 68.8802 | 0.59014
|  | Σwi*Ui^2/g= | 68.8802
|  | Σfi*Ui= | 0.59014
| TfX= | 67.8812
Wi= | Story | Diaphragm | Mass Y | Wi/g | U2 | Fi | Wi*Ui^2 | Fi*Ui
tonf-s²/m
| Nivel1 | D1 | 572588.47 | 572588.47 | 0.002748 | 11.87 | 4.3239 | 0.032619 |  |  | 0.008837
| Nivel4 | D3 | 545649.48 | 545649.48 | 0.006414 | 23.73 | 22.4477 | 0.1522 |  |  | 0.006414
| Nivel3 | D3 | 545649.48 | 545649.48 | 0.008837 | 27.4 | 42.6112 | 0.24213 |  |  | 0.002748
| Nivel2 | D3 | 545649.48 | 545649.48 | 0.006414 | 28.4 | 22.4477 | 0.18216
| Nivel5 | D5 | 411519.3 | 411519.3 | 0.002748 | 29.4 | 3.1076 | 0.080791
[6 empty] | Σwi*Ui^2/g= | 69.3828 | 0.42696
|  | Σwi*Ui^2/g= | 69.3828
|  | Σfi*Ui= | 0.42696
| TfY= | 80.0965
PARTICIPACION DE MASA
|  | Case | Mode | Period | UX | UY | UZ | SumUX | SumUY | SumUZ | RX | RY | RZ | SumRX | SumRY | SumRZ
sec
|  | Modal | 1 | 0.441 | 0 | 0.8459 | 0 | 0 | 0.8459 | 0 | 0.1811 | 0 | 2.523e-05 | 0.1811 | 0 | 2.523e-05
|  | Modal | 2 | 0.407 | 0.8557 | 0 | 0 | 0.8557 | 0.8459 | 0 | 0 | 0.1701 | 6.585e-06 | 0.1811 | 0.1701 | 3.182e-05
|  | Modal | 3 | 0.358 | 6.456e-06 | 2.342e-05 | 0 | 0.8557 | 0.8459 | 0 | 2.96e-05 | 3.726e-06 | 0.8483 | 0.1811 | 0.1701 | 0.8484
|  | Modal | 4 | 0.133 | 0 | 0.1201 | 0 | 0.8557 | 0.966 | 0 | 0.7223 | 0 | 7.978e-06 | 0.9034 | 0.1701 | 0.8484
|  | Modal | 5 | 0.126 | 0.1136 | 0 | 0 | 0.9693 | 0.966 | 0 | 0 | 0.7452 | 1.345e-06 | 0.9034 | 0.9152 | 0.8484
|  | Modal | 6 | 0.109 | 1.353e-06 | 9.054e-06 | 0 | 0.9693 | 0.966 | 0 | 0.0001 | 8.284e-06 | 0.1181 | 0.9035 | 0.9152 | 0.9665
|  | Modal | 7 | 0.073 | 0 | 0.034 | 0 | 0.9693 | 1 | 0 | 0.0965 | 0 | 6.416e-06 | 1 | 0.9152 | 0.9665
|  | Modal | 8 | 0.072 | 0.0307 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0848 | 5.683e-07 | 1 | 1 | 0.9665
|  | Modal | 9 | 0.06 | 5.42e-07 | 7.092e-06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.144e-05 | 1.622e-06 | 0.0335 | 1 | 1 | 1
CENTRO DE MASA, RIGIDEZ Y EXCENTRICIDADES
|  | Story | Diaphragm | Mass X | Mass Y | XCM | YCM | Cum Mass X | Cum Mass Y | XCCM | YCCM | XCR | YCR | eix | eiy
|  |  |  | kgf-s²/m | kgf-s²/m | m | m | kgf-s²/m | kgf-s²/m | m | m | m | m
|  | Nivel1 | D1 | 572588.47 | 572588.47 | 12.2493 | 16.093 | 572588.47 | 572588.47 | 12.2493 | 16.093 | 11.5201 | 14.9198 | 0.7292 | 1.1732
|  | Nivel4 | D3 | 545649.48 | 545649.48 | 12.2958 | 15.9674 | 545649.48 | 545649.48 | 12.2958 | 15.9674 | 11.5733 | 14.925 | 0.7225 | 1.0424
|  | Nivel3 | D3 | 545649.48 | 545649.48 | 12.2958 | 15.9674 | 1091298.95 | 1091298.95 | 12.2958 | 15.9674 | 11.5605 | 14.9243 | 0.7353 | 1.0431
|  | Nivel2 | D3 | 545649.48 | 545649.48 | 12.2958 | 15.9674 | 1636948.43 | 1636948.43 | 12.2958 | 15.9674 | 11.5439 | 14.9229 | 0.7519 | 1.0445
|  | Nivel5 | D5 | 411519.3 | 411519.3 | 12.2906 | 16.1391 | 411519.3 | 411519.3 | 12.2906 | 16.1391 | 11.5869 | 14.9256 | 0.7037 | 1.2135
CALIBRACION
|  | Output Case | Case Type | Step Type | Step Number | Step Label | FX | FY | FZ | MX | MY | MZ | X | Y | Z
[7 empty] | tonf | tonf | tonf | tonf-m | tonf-m | tonf-m | m | m | m
|  | Sismo estatico | LinStatic | Step By Step | 1 |  | -63.0035 | 0 | 0 | 0 | -424.6338 | 314.5773 | 0 | 0 | 0
|  | Sismo estatico | LinStatic | Step By Step | 2 |  | 0 | -63.0035 | 0 | 424.6338 | 0 | -565.3412 | 0 | 0 | 0
|  | Sismo estatico | LinStatic | Step By Step | 3 |  | -63.0035 | 0 | 0 | 0 | -424.6338 | 346.0791 | 0 | 0 | 0
|  | Sismo estatico | LinStatic | Step By Step | 4 |  | 0 | -63.0035 | 0 | 424.6338 | 0 | -622.0444 | 0 | 0 | 0
|  | Sismo estatico | LinStatic | Step By Step | 5 |  | -63.0035 | 0 | 0 | 0 | -424.6338 | 283.0756 | 0 | 0 | 0
|  | Sismo estatico | LinStatic | Step By Step | 6 |  | 0 | -63.0035 | 0 | 424.6338 | 0 | -508.6381 | 0 | 0 | 0
|  | Sx Modal | LinRespSpec | Max |  |  | 54.4594 | 16.1694 | 0 | 108.4914 | 363.6621 | 334.5228 | 0 | 0 | 0
|  | Sy Modal | LinRespSpec | Max |  |  | 16.3378 | 53.8981 | 0 | 361.638 | 109.0986 | 537.0236 | 0 | 0 | 0
|  | VEX (corte basal== | 63.0035 |  | V1X (modal)= | 54.4594 | FY: VDX (diseño)=; FZ: 63.0035; MY: F1X (correccion)=; X: 1.1569 | F1X= | VDX/ V1X
|  | VEY = | 63.0035 |  | V1Y (modal)= | 53.8981 | FY: VDY (diseño)=; FZ: 63.0035; MY: F1Y (correccion)=; X: 1.1689
CALIBRACION CON SECCION AGRIETADA
|  | Output Case | Case Type | Step Type | Step Number | Step Label | FX | FY | FZ | MX | MY | MZ | X | Y | Z
[7 empty] | tonf | tonf | tonf | tonf-m | tonf-m | tonf-m | m | m | m
|  | Sismo estatico | LinStatic | Step By Step | 1 |  | -63.0035 | 0 | 0 | 0 | -424.6338 | 314.5773 | 0 | 0 | 0
|  | Sismo estatico | LinStatic | Step By Step | 2 |  | 0 | -63.0035 | 0 | 424.6338 | 0 | -565.3412 | 0 | 0 | 0
|  | Sismo estatico | LinStatic | Step By Step | 3 |  | -63.0035 | 0 | 0 | 0 | -424.6338 | 346.0791 | 0 | 0 | 0
|  | Sismo estatico | LinStatic | Step By Step | 4 |  | 0 | -63.0035 | 0 | 424.6338 | 0 | -622.0444 | 0 | 0 | 0
|  | Sismo estatico | LinStatic | Step By Step | 5 |  | -63.0035 | 0 | 0 | 0 | -424.6338 | 283.0756 | 0 | 0 | 0
|  | Sismo estatico | LinStatic | Step By Step | 6 |  | 0 | -63.0035 | 0 | 424.6338 | 0 | -508.6381 | 0 | 0 | 0
|  | Sx Modal | LinRespSpec | Max |  |  | 53.6883 | 16.0183 | 0 | 108.4914 | 363.6621 | 334.5228 | 0 | 0 | 0
|  | Sy Modal | LinRespSpec | Max |  |  | 16.1065 | 53.3944 | 0 | 361.638 | 109.0986 | 537.0236 | 0 | 0 | 0
|  | VEX (corte basal== | 63.0035 |  | V1X (modal)= | 53.6883 | FY: VDX (diseño)=; FZ: 63.0035; MY: F1X (correccion)=; X: 1.1735 | F1X= | VDX/ V1X
|  | VEY = | 63.0035 |  | V1Y (modal)= | 53.3944 | FY: VDY (diseño)=; FZ: 63.0035; MY: F1Y (correccion)=; X: 1.18
Tabla desplazamiento de puntos
| Story | Label | Unique Name | Output Case | Case Type | Step Type | Step Number | Step Label | Ux | Uy | Uz | Rx | Ry | Rz
[9 empty] | cm | cm | cm | rad | rad | rad
| Story3 | 13 | 49 | Sx Modal | LinRespSpec | Max |  |  | 1.382 | 0.4543 | 0 | 0 | 0 | 0.000132
| Story5 | 13 | 49 | Sy Modal | LinRespSpec | Max |  |  | 0.4167 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 0.000242
| Story5 | 13 | 49 | Sy Modal | LinRespSpec | Max |  |  | 0.4167 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 0.000242
| Story4 | 14 | 50 | Sx Modal | LinRespSpec | Max |  |  | 0.9959 | 0.3238 | 0 | 0 | 0 | 9.4e-05
| Story4 | 14 | 50 | Sx Modal | LinRespSpec | Max |  |  | 0.9959 | 0.3238 | 0 | 0 | 0 | 9.4e-05
| Story3 | 14 | 50 | Sy Modal | LinRespSpec | Max |  |  | 0.3005 | 1.0841 | 0 | 0 | 0 | 0.000172
| Story3 | 14 | 50 | Sy Modal | LinRespSpec | Max |  |  | 0.3005 | 1.0841 | 0 | 0 | 0 | 0.000172
| Story2 | 15 | 51 | Sx Modal | LinRespSpec | Max |  |  | 0.4189 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 3.9e-05
| Story2 | 15 | 51 | Sx Modal | LinRespSpec | Max |  |  | 0.4189 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 3.9e-05
| Story1 | 15 | 51 | Sx Modal | LinRespSpec | Max |  |  | 0.4189 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 3.9e-05
| Story1 | 15 | 51 | Sy Modal | LinRespSpec | Max |  |  | 0.1264 | 0.4488 | 0 | 0 | 0 | 7.1e-05
[5 empty] | Cd= | 5.5
|  |  |  | desplazamiento cedente |  | desplazamiento ultimo | FY: deriva; MX: distorcion
|  | Nivel | Altura | δcx | δcy | δux | δuy | Δux | Δuy | θux | θuy | θp | Δp
|  | 5 | 15.5 | 0 | 0.4543 | 0 | 2.4987 | -2.2919 | 2.4987 | -0.0076395 | 0.0083288 | 0.02 | 6
|  | 4 | 12.5 | 0.4167 | 0 | 2.2919 | 0 | -5.3091 | -8.371 | -0.017697 | -0.027903 | 0.02 | 6
|  | 3 | 9.5 | 1.382 | 1.522 | 7.601 | 8.371 | 2.1235 | 2.4085 | 0.0070785 | 0.0080282 | 0.02 | 6
|  | 2 | 6.5 | 0.9959 | 1.0841 | 5.4775 | 5.9626 | 3.1735 | 3.4942 | 0.010578 | 0.011647 | 0.02 | 6
|  | 1 | 3.5 | 0.4189 | 0.4488 | 2.3039 | 2.4684 | 2.3039 | 2.4684 | 0.0076798 | 0.008228 | 0.02 | 6
|  | base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 6

## CALCULO DE ACERO
DISEÑO DE VIGAS
h viga= | 50
b viga= | 35
Armado longitudinal (flexion) |  | Nota: elegir el mayor entre As minimo y dato a comparar para hallar numero de varillas
Dato mayor Etabs= | 14.34 | [5 empty] | No varilla | Area
Dato a comparar= | 7.17 |  |  |  | # varillas= | dato elegido/ A varilla
As minimo= | 7.7 | [5 empty] | 3 | 0.71
# de varillas= | 2.7018 | Varillas #6 | 3 |  |  |  | 4 | 1.27
As tot varillas= | 8.55 |  | 3 |  |  |  | 5 | 1.99
[7 empty] | 6 | 2.85
[7 empty] | 7 | 3.88
[7 empty] | 8 | 5.1
Armado para bastones (flexion) | [6 empty] | 10 | 8.19
Nota: del numero mayor de etabs, restarle el As total varillas
As bastones= | 5.79 |  |  |  | # varillas= | As bastones/ A varilla
# de varillas= | 2.0316 | Varillas #6 | 2
L viga mayor del eje= | 525
Longitud baston= | 131.25
Armado Transversal por corte y torsion (estribos)
Nota: Etabs muestra cuantia de acero (tomar el mayor)
Nota: Repetir el procedimiento para cada cuantia de acero. Cambia la separacion en la longitud de confinamiento
Cuantia de acero= | 0.2063
As estribo= | 1.42 | Acero #3
Separacion de estr= | 6.8832
L confinamiento extremos= |  | 100
Armado longitudinal por torsión
Nota: El programa muestra area de acero necesario, elegir el mayor.
As necesario= | 11.95 |  |  | Nota: Este refuerzo se coloca entre el refuerzo superior y el inferior, a ambos lados de la viga. Mitad para un lado y la otra mitad para el otro lado.
# de varillas | 6.005 | Varillas #5
DISEÑO DE COLUMNAS
El armado de las columnas es el que se tiene propuesto en etabs, siempre y cuando cumpla con todos los chequeos.
Longitud de confinamiento
L= | 300
L confinamiento= | 50
DISEÑO DE LOSAS
Nota: realizar el diseño para cada eje.
Cama superior (bastones)
Tomar el numero mayor de lo que muestre el programa (color amarillo)
# barras | 32
Luz libre= | 425
Separacion= | 13.7097
Longitud= | 106.25
Cama inferior (tensiones)
Tomar el numero mayor de lo que muestre el programa (color rojo)
# barras | 18
Luz libre= | 525
Separacion= | 30.8824